## Vispārīga informācija
Uzņēmuma nosaukums | SIA "Paraugpilsētas ūdens", centrālā ūdensapgādes sistēma
Vērtēšanas datums (nolasās automātiski formas aizpildīšanas datumā)
Piegādātā ūdens daudzums (m3) | līdz 10 000 m3/dienā
Vai ūdens izcelmes vietu iespaido virszemes ūdeņi? | Nē
Vai ūdens izcelsmes vietā ir iespējama ūdens ziedēšana? * | Nē
Vai ūdens tiek fasēts tirgošanai? | Nē
Vai vērtējamā sistēma ir pārtikas ražošanas uzņēmuma sistēma? | Jā
Ūdens sagatavošanas metodes | Atdzelžošana (aerācija + filtrācija)
Izmantotas dezinfekcijas metodes? | Jā
Vai tiek izmantotas ūdens dezinfekcijas metodes, kuru ietekmē var rasties halogēnetiķskābes (HAA5)? ** | Nē
Vai tiek izmantotas ūdens dezinfekcijas metodes, kuru ietekmē var rasties hlorāti vai hlorīti? *** | Jā
Dezinfektanta koncentrācija | 0,3 mg/L (brīvais hlors)
Ūdens avots | Pazemes ūdens, 2 artēziskie urbumi
Patērētāju skaits, kas izmanto ūdeni no sistēmas | 4800
* Ūdens ziedēšana ir aļģu savairošanās, tostarp, iesējama cianobaktēriju jeb zilaļģu viedošanās
** Kā attīrīšanas līdzeklis izmantots hlora dioksīds, hipohlorīta sāļi (kalcija hipohlorīts, nātrija hipohlorīts), hloramīni, broms, bromīna sāļi
*** Kā attīrīšanas līdzeklis izmantots hlora dioksīds, hipohlorīta sāļi

## Dati
Rādītāja nosaukums | Rādītāja mērvienība | Rezultāts | Datums | Gadi | 60% no normas | 60% no normas (līdz) | 30% no normas | 30% no normas (līdz)
Escherichia coli |  | 0 | 2023-08-15
Escherichia coli |  | 0 | 2023-09-15
Escherichia coli |  | 0 | 2023-10-15
Escherichia coli |  | 0 | 2023-11-15
Escherichia coli |  | 0 | 2023-12-15
Escherichia coli |  | 0 | 2024-01-15
Escherichia coli |  | 0 | 2024-02-15
Escherichia coli |  | 0 | 2024-03-15
Escherichia coli |  | 0 | 2024-04-15
Escherichia coli |  | 0 | 2024-05-15
Escherichia coli |  | 0 | 2024-06-15
Escherichia coli |  | 0 | 2024-07-15
Escherichia coli |  | 0 | 2024-08-15
Escherichia coli |  | 0 | 2024-09-15
Escherichia coli |  | 0 | 2024-10-15
Escherichia coli |  | 0 | 2024-11-15
Escherichia coli |  | 0 | 2024-12-15
Escherichia coli |  | 0 | 2025-01-15
Escherichia coli |  | 0 | 2025-02-15
Escherichia coli |  | 0 | 2025-03-15
Escherichia coli |  | 0 | 2025-04-15
Escherichia coli |  | 0 | 2025-05-15
Escherichia coli |  | 0 | 2025-06-15
Escherichia coli |  | 0 | 2025-07-15
Escherichia coli |  | 0 | 2025-08-15
Escherichia coli |  | 0 | 2025-09-15
Escherichia coli |  | 0 | 2025-10-15
Escherichia coli |  | 0 | 2025-11-15
Escherichia coli |  | 0 | 2025-12-15
Escherichia coli |  | 0 | 2026-01-15
Escherichia coli |  | 0 | 2026-02-15
Escherichia coli |  | 0 | 2026-03-15
Escherichia coli |  | 0 | 2026-04-15
Escherichia coli |  | 0 | 2026-05-15
Escherichia coli |  | 0 | 2026-06-15
Escherichia coli |  | 0 | 2026-07-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2023-08-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2023-09-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2023-10-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2023-11-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2023-12-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2024-01-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2024-02-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2024-03-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2024-04-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2024-05-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2024-06-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2024-07-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2024-08-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2024-09-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2024-10-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2024-11-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2024-12-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2025-01-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2025-02-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2025-03-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2025-04-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2025-05-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2025-06-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2025-07-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2025-08-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2025-09-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2025-10-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2025-11-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2025-12-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2026-01-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2026-02-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2026-03-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2026-04-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2026-05-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2026-06-15
Koliformas baktērijas |  | 0 | 2026-07-15
Zarnu enterokoki |  | 0 | 2023-10-15
Zarnu enterokoki |  | 0 | 2024-01-15
Zarnu enterokoki |  | 0 | 2024-04-15
Zarnu enterokoki |  | 0 | 2024-07-15
Zarnu enterokoki |  | 0 | 2024-10-15
Zarnu enterokoki |  | 0 | 2025-01-15
Zarnu enterokoki |  | 0 | 2025-04-15
Zarnu enterokoki |  | 0 | 2025-07-15
Zarnu enterokoki |  | 0 | 2025-10-15
Zarnu enterokoki |  | 0 | 2026-01-15
Zarnu enterokoki |  | 0 | 2026-04-15
Zarnu enterokoki |  | 0 | 2026-07-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 8 | 2023-08-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 20 | 2023-09-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 20 | 2023-10-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 4 | 2023-11-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 80 | 2023-12-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 60 | 2024-01-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 80 | 2024-02-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 8 | 2024-03-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 35 | 2024-04-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 60 | 2024-05-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 20 | 2024-06-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 60 | 2024-07-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 35 | 2024-08-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 20 | 2024-09-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 35 | 2024-10-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 80 | 2024-11-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 12 | 2024-12-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 80 | 2025-01-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 4 | 2025-02-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 20 | 2025-03-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 60 | 2025-04-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 80 | 2025-05-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 4 | 2025-06-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 8 | 2025-07-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 12 | 2025-08-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 8 | 2025-09-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 12 | 2025-10-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 4 | 2025-11-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 8 | 2025-12-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 8 | 2026-01-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 4 | 2026-02-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 35 | 2026-03-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 80 | 2026-04-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 60 | 2026-05-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 60 | 2026-06-15
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C |  | 4 | 2026-07-15
Duļķainība |  | 0.31 | 2023-08-15
Duļķainība |  | 0.35 | 2023-09-15
Duļķainība |  | 0.16 | 2023-10-15
Duļķainība |  | 0.17 | 2023-11-15
Duļķainība |  | 0.47 | 2023-12-15
Duļķainība |  | 0.46 | 2024-01-15
Duļķainība |  | 0.4 | 2024-02-15
Duļķainība |  | 0.28 | 2024-03-15
Duļķainība |  | 0.71 | 2024-04-15
Duļķainība |  | 0.41 | 2024-05-15
Duļķainība |  | 0.53 | 2024-06-15
Duļķainība |  | 0.51 | 2024-07-15
Duļķainība |  | 0.51 | 2024-08-15
Duļķainība |  | 0.72 | 2024-09-15
Duļķainība |  | 0.7 | 2024-10-15
Duļķainība |  | 0.39 | 2024-11-15
Duļķainība |  | 0.28 | 2024-12-15
Duļķainība |  | 0.36 | 2025-01-15
Duļķainība |  | 0.25 | 2025-02-15
Duļķainība |  | 0.71 | 2025-03-15
Duļķainība |  | 0.53 | 2025-04-15
Duļķainība |  | 0.63 | 2025-05-15
Duļķainība |  | 0.21 | 2025-06-15
Duļķainība |  | 0.43 | 2025-07-15
Duļķainība |  | 0.39 | 2025-08-15
Duļķainība |  | 0.36 | 2025-09-15
Duļķainība |  | 0.36 | 2025-10-15
Duļķainība |  | 0.65 | 2025-11-15
Duļķainība |  | 0.5 | 2025-12-15
Duļķainība |  | 0.29 | 2026-01-15
Duļķainība |  | 0.43 | 2026-02-15
Duļķainība |  | 0.69 | 2026-03-15
Duļķainība |  | 0.57 | 2026-04-15
Duļķainība |  | 0.33 | 2026-05-15
Duļķainība |  | 0.55 | 2026-06-15
Duļķainība |  | 1.2 | 2026-07-15
Krāsa |  | Pieņemama | 2023-08-15
Krāsa |  | Pieņemama | 2023-09-15
Krāsa |  | Pieņemama | 2023-10-15
Krāsa |  | Pieņemama | 2023-11-15
Krāsa |  | Pieņemama | 2023-12-15
Krāsa |  | Pieņemama | 2024-01-15
Krāsa |  | Pieņemama | 2024-02-15
Krāsa |  | Pieņemama | 2024-03-15
Krāsa |  | Pieņemama | 2024-04-15
Krāsa |  | Pieņemama | 2024-05-15
Krāsa |  | Pieņemama | 2024-06-15
Krāsa |  | Pieņemama | 2024-07-15
Krāsa |  | Pieņemama | 2024-08-15
Krāsa |  | Pieņemama | 2024-09-15
Krāsa |  | Pieņemama | 2024-10-15
Krāsa |  | Pieņemama | 2024-11-15
Krāsa |  | Pieņemama | 2024-12-15
Krāsa |  | Pieņemama | 2025-01-15
Krāsa |  | Pieņemama | 2025-02-15
Krāsa |  | Pieņemama | 2025-03-15
Krāsa |  | Pieņemama | 2025-04-15
Krāsa |  | Pieņemama | 2025-05-15
Krāsa |  | Pieņemama | 2025-06-15
Krāsa |  | Pieņemama | 2025-07-15
Krāsa |  | Pieņemama | 2025-08-15
Krāsa |  | Pieņemama | 2025-09-15
Krāsa |  | Pieņemama | 2025-10-15
Krāsa |  | Pieņemama | 2025-11-15
Krāsa |  | Pieņemama | 2025-12-15
Krāsa |  | Pieņemama | 2026-01-15
Krāsa |  | Pieņemama | 2026-02-15
Krāsa |  | Pieņemama | 2026-03-15
Krāsa |  | Pieņemama | 2026-04-15
Krāsa |  | Pieņemama | 2026-05-15
Krāsa |  | Pieņemama | 2026-06-15
Krāsa |  | Nav pieņemama | 2026-07-15
Smarža |  | Pieņemama | 2023-08-15
Smarža |  | Pieņemama | 2023-09-15
Smarža |  | Pieņemama | 2023-10-15
Smarža |  | Pieņemama | 2023-11-15
Smarža |  | Pieņemama | 2023-12-15
Smarža |  | Pieņemama | 2024-01-15
Smarža |  | Pieņemama | 2024-02-15
Smarža |  | Pieņemama | 2024-03-15
Smarža |  | Pieņemama | 2024-04-15
Smarža |  | Pieņemama | 2024-05-15
Smarža |  | Pieņemama | 2024-06-15
Smarža |  | Pieņemama | 2024-07-15
Smarža |  | Pieņemama | 2024-08-15
Smarža |  | Pieņemama | 2024-09-15
Smarža |  | Pieņemama | 2024-10-15
Smarža |  | Pieņemama | 2024-11-15
Smarža |  | Pieņemama | 2024-12-15
Smarža |  | Pieņemama | 2025-01-15
Smarža |  | Pieņemama | 2025-02-15
Smarža |  | Pieņemama | 2025-03-15
Smarža |  | Pieņemama | 2025-04-15
Smarža |  | Pieņemama | 2025-05-15
Smarža |  | Pieņemama | 2025-06-15
Smarža |  | Pieņemama | 2025-07-15
Smarža |  | Pieņemama | 2025-08-15
Smarža |  | Pieņemama | 2025-09-15
Smarža |  | Pieņemama | 2025-10-15
Smarža |  | Pieņemama | 2025-11-15
Smarža |  | Pieņemama | 2025-12-15
Smarža |  | Pieņemama | 2026-01-15
Smarža |  | Pieņemama | 2026-02-15
Smarža |  | Pieņemama | 2026-03-15
Smarža |  | Pieņemama | 2026-04-15
Smarža |  | Pieņemama | 2026-05-15
Smarža |  | Pieņemama | 2026-06-15
Smarža |  | Pieņemama | 2026-07-15
Garša |  | Pieņemama | 2023-08-15
Garša |  | Pieņemama | 2023-09-15
Garša |  | Pieņemama | 2023-10-15
Garša |  | Pieņemama | 2023-11-15
Garša |  | Pieņemama | 2023-12-15
Garša |  | Pieņemama | 2024-01-15
Garša |  | Pieņemama | 2024-02-15
Garša |  | Pieņemama | 2024-03-15
Garša |  | Pieņemama | 2024-04-15
Garša |  | Pieņemama | 2024-05-15
Garša |  | Pieņemama | 2024-06-15
Garša |  | Pieņemama | 2024-07-15
Garša |  | Pieņemama | 2024-08-15
Garša |  | Pieņemama | 2024-09-15
Garša |  | Pieņemama | 2024-10-15
Garša |  | Pieņemama | 2024-11-15
Garša |  | Pieņemama | 2024-12-15
Garša |  | Pieņemama | 2025-01-15
Garša |  | Pieņemama | 2025-02-15
Garša |  | Pieņemama | 2025-03-15
Garša |  | Pieņemama | 2025-04-15
Garša |  | Pieņemama | 2025-05-15
Garša |  | Pieņemama | 2025-06-15
Garša |  | Pieņemama | 2025-07-15
Garša |  | Pieņemama | 2025-08-15
Garša |  | Pieņemama | 2025-09-15
Garša |  | Pieņemama | 2025-10-15
Garša |  | Pieņemama | 2025-11-15
Garša |  | Pieņemama | 2025-12-15
Garša |  | Pieņemama | 2026-01-15
Garša |  | Pieņemama | 2026-02-15
Garša |  | Pieņemama | 2026-03-15
Garša |  | Pieņemama | 2026-04-15
Garša |  | Pieņemama | 2026-05-15
Garša |  | Pieņemama | 2026-06-15
Garša |  | Pieņemama | 2026-07-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 7.8 | 2023-08-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 7.6 | 2023-09-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 7.5 | 2023-10-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 7.4 | 2023-11-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 7.2 | 2023-12-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 7.4 | 2024-01-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 7.2 | 2024-02-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 7.6 | 2024-03-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 7.8 | 2024-04-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 7.8 | 2024-05-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 7.7 | 2024-06-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 7.3 | 2024-07-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 7.3 | 2024-08-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 7.7 | 2024-09-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 7.3 | 2024-10-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 7.7 | 2024-11-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 7.7 | 2024-12-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 7.5 | 2025-01-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 7.3 | 2025-02-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 7.8 | 2025-03-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 7.3 | 2025-04-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 7.7 | 2025-05-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 7.3 | 2025-06-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 7.4 | 2025-07-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 7.5 | 2025-08-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 7.4 | 2025-09-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 7.3 | 2025-10-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 7.3 | 2025-11-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 7.4 | 2025-12-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 7.4 | 2026-01-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 7.6 | 2026-02-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 7.4 | 2026-03-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 7.3 | 2026-04-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 7.5 | 2026-05-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 6.3 | 2026-06-15
Ūdeņraža jonu koncentrācija |  | 7.4 | 2026-07-15
Dzelzs |  | 38 | 2023-09-15
Dzelzs |  | 52 | 2023-12-15
Dzelzs |  | 60 | 2024-03-15
Dzelzs |  | 41 | 2024-06-15
Dzelzs |  | 140 | 2024-09-15
Dzelzs |  | 55 | 2024-12-15
Dzelzs |  | 63 | 2025-03-15
Dzelzs |  | 47 | 2025-06-15
Dzelzs |  | 165 | 2025-09-15
Dzelzs |  | 58 | 2025-12-15
Dzelzs |  | 44 | 2026-03-15
Dzelzs |  | 70 | 2026-06-15
Mangāns |  | 5 | 2023-09-15
Mangāns |  | 7 | 2023-12-15
Mangāns |  | 9 | 2024-03-15
Mangāns |  | 6 | 2024-06-15
Mangāns |  | 11 | 2024-09-15
Mangāns |  | 8 | 2024-12-15
Mangāns |  | 10 | 2025-03-15
Mangāns |  | 7 | 2025-06-15
Mangāns |  | 12 | 2025-09-15
Mangāns |  | 9 | 2025-12-15
Mangāns |  | 6 | 2026-03-15
Mangāns |  | 8 | 2026-06-15
Amonijs |  | 0.05 | 2023-09-15
Amonijs |  | 0.07 | 2023-12-15
Amonijs |  | 0.09 | 2024-03-15
Amonijs |  | 0.06 | 2024-06-15
Amonijs |  | 0.11 | 2024-09-15
Amonijs |  | 0.08 | 2024-12-15
Amonijs |  | 0.1 | 2025-03-15
Amonijs |  | 0.07 | 2025-06-15
Amonijs |  | 0.12 | 2025-09-15
Amonijs |  | 0.09 | 2025-12-15
Amonijs |  | 0.06 | 2026-03-15
Amonijs |  | 0.08 | 2026-06-15
Nitrāti |  | 1.8 | 2023-09-15
Nitrāti |  | 2.1 | 2023-12-15
Nitrāti |  | 2.6 | 2024-03-15
Nitrāti |  | 1.9 | 2024-06-15
Nitrāti |  | 3.4 | 2024-09-15
Nitrāti |  | 2.2 | 2024-12-15
Nitrāti |  | 2.8 | 2025-03-15
Nitrāti |  | 2 | 2025-06-15
Nitrāti |  | 4 | 2025-09-15
Nitrāti |  | 2.5 | 2025-12-15
Nitrāti |  | 1.7 | 2026-03-15
Nitrāti |  | 2.3 | 2026-06-15
Nitrīti |  | 0.01 | 2023-09-15
Nitrīti |  | 0.02 | 2023-12-15
Nitrīti |  | 0.01 | 2024-03-15
Nitrīti |  | 0.03 | 2024-06-15
Nitrīti |  | 0.02 | 2024-09-15
Nitrīti |  | 0.01 | 2024-12-15
Nitrīti |  | 0.02 | 2025-03-15
Nitrīti |  | 0.03 | 2025-06-15
Nitrīti |  | 0.01 | 2025-09-15
Nitrīti |  | 0.02 | 2025-12-15
Nitrīti |  | 0.01 | 2026-03-15
Nitrīti |  | 0.02 | 2026-06-15
Oksidējamība (KMnO4) |  | 1.2 | 2023-09-15
Oksidējamība (KMnO4) |  | 1.4 | 2023-12-15
Oksidējamība (KMnO4) |  | 1.8 | 2024-03-15
Oksidējamība (KMnO4) |  | 1.3 | 2024-06-15
Oksidējamība (KMnO4) |  | 2.1 | 2024-09-15
Oksidējamība (KMnO4) |  | 1.5 | 2024-12-15
Oksidējamība (KMnO4) |  | 1.6 | 2025-03-15
Oksidējamība (KMnO4) |  | 1.4 | 2025-06-15
Oksidējamība (KMnO4) |  | 1.9 | 2025-09-15
Oksidējamība (KMnO4) |  | 1.5 | 2025-12-15
Oksidējamība (KMnO4) |  | 1.3 | 2026-03-15
Oksidējamība (KMnO4) |  | 1.7 | 2026-06-15
Elektrovadītspēja |  | 640 | 2023-09-15
Elektrovadītspēja |  | 660 | 2023-12-15
Elektrovadītspēja |  | 700 | 2024-03-15
Elektrovadītspēja |  | 655 | 2024-06-15
Elektrovadītspēja |  | 780 | 2024-09-15
Elektrovadītspēja |  | 690 | 2024-12-15
Elektrovadītspēja |  | 710 | 2025-03-15
Elektrovadītspēja |  | 670 | 2025-06-15
Elektrovadītspēja |  | 720 | 2025-09-15
Elektrovadītspēja |  | 685 | 2025-12-15
Elektrovadītspēja |  | 650 | 2026-03-15
Elektrovadītspēja |  | 705 | 2026-06-15
Hlorīdi |  | 22 | 2023-09-15
Hlorīdi |  | 25 | 2023-12-15
Hlorīdi |  | 28 | 2024-03-15
Hlorīdi |  | 24 | 2024-06-15
Hlorīdi |  | 35 | 2024-09-15
Hlorīdi |  | 27 | 2024-12-15
Hlorīdi |  | 30 | 2025-03-15
Hlorīdi |  | 26 | 2025-06-15
Hlorīdi |  | 32 | 2025-09-15
Hlorīdi |  | 28 | 2025-12-15
Hlorīdi |  | 23 | 2026-03-15
Hlorīdi |  | 29 | 2026-06-15
Sulfāti |  | 41 | 2023-09-15
Sulfāti |  | 45 | 2023-12-15
Sulfāti |  | 52 | 2024-03-15
Sulfāti |  | 44 | 2024-06-15
Sulfāti |  | 65 | 2024-09-15
Sulfāti |  | 48 | 2024-12-15
Sulfāti |  | 55 | 2025-03-15
Sulfāti |  | 46 | 2025-06-15
Sulfāti |  | 58 | 2025-09-15
Sulfāti |  | 50 | 2025-12-15
Sulfāti |  | 43 | 2026-03-15
Sulfāti |  | 49 | 2026-06-15
Nātrijs |  | 18 | 2023-09-15
Nātrijs |  | 20 | 2023-12-15
Nātrijs |  | 23 | 2024-03-15
Nātrijs |  | 19 | 2024-06-15
Nātrijs |  | 30 | 2024-09-15
Nātrijs |  | 22 | 2024-12-15
Nātrijs |  | 25 | 2025-03-15
Nātrijs |  | 21 | 2025-06-15
Nātrijs |  | 27 | 2025-09-15
Nātrijs |  | 23 | 2025-12-15
Nātrijs |  | 19 | 2026-03-15
Nātrijs |  | 24 | 2026-06-15
Fluorīdi |  | 0.15 | 2023-09-15
Fluorīdi |  | 0.18 | 2023-12-15
Fluorīdi |  | 0.22 | 2024-03-15
Fluorīdi |  | 0.17 | 2024-06-15
Fluorīdi |  | 0.35 | 2024-09-15
Fluorīdi |  | 0.2 | 2024-12-15
Fluorīdi |  | 0.25 | 2025-03-15
Fluorīdi |  | 0.19 | 2025-06-15
Fluorīdi |  | 0.28 | 2025-09-15
Fluorīdi |  | 0.21 | 2025-12-15
Fluorīdi |  | 0.16 | 2026-03-15
Fluorīdi |  | 0.23 | 2026-06-15
Trihalogēnmetāni (kopā) |  | 18 | 2023-10-04
Trihalogēnmetāni (kopā) |  | 34 | 2024-10-08
Trihalogēnmetāni (kopā) |  | 52 | 2025-10-06
Hlorāti (piemēro no 2026. gada 12. janvāra) |  | 0.05 | 2023-10-04
Hlorāti (piemēro no 2026. gada 12. janvāra) |  | 0.09 | 2024-10-08
Hlorāti (piemēro no 2026. gada 12. janvāra) |  | 0.11 | 2025-10-06
Hlorīti (piemēro no 2026. gada 12. janvāra) |  | 0.04 | 2023-10-04
Hlorīti (piemēro no 2026. gada 12. janvāra) |  | 0.06 | 2024-10-08
Svins |  | 0.6 | 2023-10-04
Svins |  | 0.9 | 2024-10-08
Svins |  | 1.2 | 2025-10-06
Urāns |  | 2.1 | 2023-10-04
Urāns |  | 2.4 | 2024-10-08
Urāns |  | 3 | 2025-10-06
Kopējais organiskais ogleklis (TOC) |  | 2.4 | 2023-10-04
Kopējais organiskais ogleklis (TOC) |  | 2.6 | 2024-10-08
Kopējais organiskais ogleklis (TOC) |  | 2.2 | 2025-10-06
Arsēns |  | 0.4 | 2023-10-04
Arsēns |  | 0.6 | 2024-10-08
Radons |  | 11 | 2023-10-04
Cianīdi |  | 1 | 2021-05-12
Cianīdi |  | 1.2 | 2021-09-14
Cianīdi |  | 0.9 | 2022-03-03
Bors |  | 0.08 | 2023-07-31
Bors |  | 0.09 | 2024-07-31
17-beta-estradiols (kontrolsaraksts) |  | 0.2 | 2024-08-20
17-beta-estradiols (kontrolsaraksts) |  | 0.3 | 2025-08-19
17-beta-estradiols (kontrolsaraksts) |  | 0.2 | 2026-08-18
Nonilfenols (kontrolsaraksts) |  | 45 | 2024-08-20
Nonilfenols (kontrolsaraksts) |  | 60 | 2025-08-19
Nonilfenols (kontrolsaraksts) |  | 38 | 2026-08-18

## Kopsavilkums 60%
Uzņēmuma nosaukums
Rezultātu vērtēšanas kritērijs | 60% no rādītāju normas, noteikšanas biežuma samazināšanai
Rezultātu vērtēšanas periods | 3 gadi
Rādītājs | Izmeklējumu skaits | Minimālā vērtība | Maksimālā vērtība | Vidējā vērtība | Norma | 60% no normas | Cik gadījumos pārsniegti 60% no normas | Pēdējais pārsniegšanas datums | Rezultāts pēdējā pārsniegšanas reizē | Skaidrojums
1,2-dihloretāns
Akrilamīds
Alumīnijs
Amonijs
Antimons
Arsēns
Benzo(a)pirēns
Benzols
Bisfenols A (piemēro no 2026. gada 12. janvāra)
Bors
Bors (atkāpes vērtība)
Bromāti
Cianīdi
Clostridium perfringens
Duļķainība
Dzelzs
Dzīvsudrabs
Elektrovadītspēja
Epihlorhidrīns
Escherichia coli
Fluorīdi
Garša
Halogēnetiķskābes (HAA5) (piemēro no 2026. gada 12. janvāra)
Hlorāti (piemēro no 2026. gada 12. janvāra)
Hlorīdi
Hlorīti (piemēro no 2026. gada 12. janvāra)
Hroms
Hroms (pārejas perioda norma)
Indikatīvā doza
Kadmijs
Koliformas baktērijas
Krāsa
Mangāns
Mikrocistīns-LR (piemēro no 2026. gada 12. janvāra)
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C
Nātrijs
Niķelis
Nitrāti
Nitrīti
Oksidējamība (KMnO4)
Pesticīdi (atsevišķi)
Pesticīdi (kopā)
PFAS (kopā)
PFAS (summa)
Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži
Radons
Selēns
Selēns (atkāpes vērtība)
Smarža
Sulfāti
Svins
Svins (pārejas perioda norma)
Tetrahloretēns un trihloretēns
Trihalogēnmetāni (kopā)
Tritijs (nosaka uzsākot jaunu urbumu)
Urāns
Ūdeņraža jonu koncentrācija
Varš
Vinilhlorīds
Zarnu enterokoki
Kopējais organiskais ogleklis (TOC)
17-beta-estradiols (kontrolsaraksts)
Nonilfenols (kontrolsaraksts)
Formulas:
Izmeklējumu skaits = SUMPRODUCT((DATEDIF(IF(Dati!$D2:D10000>TODAY(),TODAY(),Dati!$D2:D10000),TODAY(),"y")<=3)*(Dati!$A2:A10000=[Rādītājs]))
Minimālā vērtība = MIN(IF((DATEDIF(IF(Dati!$D2:D10000>TODAY(),TODAY(),Dati!$D2:D10000),TODAY(),"y")<=3),IF(Dati!$A2:A10000=[Rādītājs],Dati!$C2:C10000)))
Maksimālā vērtība = MAX(IF((DATEDIF(IF(Dati!$D2:D10000>TODAY(),TODAY(),Dati!$D2:D10000),TODAY(),"y")<=3),IF(Dati!$A2:A10000=[Rādītājs],Dati!$C2:C10000)))
Vidējā vērtība = IFERROR(AVERAGE(IF((DATEDIF(IF(Dati!$D2:D10000>TODAY(),TODAY(),Dati!$D2:D10000),TODAY(),"y")<=3),IF(Dati!$A2:A10000=[Rādītājs],Dati!$C2:C10000))),"")

## Kopsavilkums 30%
Uzņēmuma nosaukums
Rezultātu vērtēšanas kritērijs | 30% no rādītāju normas, rādītāja izņemšanai no monitoringa programmas
Rezultātu vērtēšanas periods | 3 gadi
Rādītājs | Izmeklējumu skaits | Minimālā vērtība | Maksimālā vērtība | Vidējā vērtība | Norma | 30% no normas | Cik gadījumos pārsniegti 30% no normas | Pēdējais pārsniegšanas datums | Rezultāts pēdējā pārsniegšanas reizē | Skaidrojums
1,2-dihloretāns
Akrilamīds
Alumīnijs
Amonijs
Antimons
Arsēns
Benzo(a)pirēns
Benzols
Bisfenols A (piemēro no 2026. gada 12. janvāra)
Bors
Bors (atkāpes vērtība)
Bromāti
Cianīdi
Clostridium perfringens
Duļķainība
Dzelzs
Dzīvsudrabs
Elektrovadītspēja
Epihlorhidrīns
Escherichia coli
Fluorīdi
Garša
Halogēnetiķskābes (HAA5) (piemēro no 2026. gada 12. janvāra)
Hlorāti (piemēro no 2026. gada 12. janvāra)
Hlorīdi
Hlorīti (piemēro no 2026. gada 12. janvāra)
Hroms
Hroms (pārejas perioda norma)
Indikatīvā doza
Kadmijs
Koliformas baktērijas
Krāsa
Mangāns
Mikrocistīns-LR (piemēro no 2026. gada 12. janvāra)
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C
Nātrijs
Niķelis
Nitrāti
Nitrīti
Oksidējamība (KMnO4)
Pesticīdi (atsevišķi)
Pesticīdi (kopā)
PFAS (kopā)
PFAS (summa)
Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži
Radons
Selēns
Selēns (atkāpes vērtība)
Smarža
Sulfāti
Svins
Svins (pārejas perioda norma)
Tetrahloretēns un trihloretēns
Trihalogēnmetāni (kopā)
Tritijs (nosaka uzsākot jaunu urbumu)
Urāns
Ūdeņraža jonu koncentrācija
Varš
Vinilhlorīds
Zarnu enterokoki
17-beta-estradiols (kontrolsaraksts)
Nonilfenols (kontrolsaraksts)
Formulas:
Izmeklējumu skaits = SUMPRODUCT((DATEDIF(IF(Dati!$D2:D10000>TODAY(),TODAY(),Dati!$D2:D10000),TODAY(),"y")<=3)*(Dati!$A2:A10000=[Rādītājs]))
Minimālā vērtība = MIN(IF((DATEDIF(IF(Dati!$D2:D10000>TODAY(),TODAY(),Dati!$D2:D10000),TODAY(),"y")<=3),IF(Dati!$A2:A10000=[Rādītājs],Dati!$C2:C10000)))
Maksimālā vērtība = MAX(IF((DATEDIF(IF(Dati!$D2:D10000>TODAY(),TODAY(),Dati!$D2:D10000),TODAY(),"y")<=3),IF(Dati!$A2:A10000=[Rādītājs],Dati!$C2:C10000)))
Vidējā vērtība = IFERROR(AVERAGE(IF((DATEDIF(IF(Dati!$D2:D10000>TODAY(),TODAY(),Dati!$D2:D10000),TODAY(),"y")<=3),IF(Dati!$A2:A10000=[Rādītājs],Dati!$C2:C10000))),"")

## Rādītāju_nosaukumi
Rādītāja nosaukums
1,2-dihloretāns
Akrilamīds
Alumīnijs
Amonijs
Antimons
Arsēns
Benzo(a)pirēns
Benzols
Bisfenols A (piemēro no 2026. gada 12. janvāra)
Bors
Bors (atkāpes vērtība)
Bromāti
Cianīdi
Clostridium perfringens
Duļķainība
Dzelzs
Dzīvsudrabs
Elektrovadītspēja
Epihlorhidrīns
Escherichia coli
Fluorīdi
Garša
Halogēnetiķskābes (HAA5) (piemēro no 2026. gada 12. janvāra)
Hlorāti (piemēro no 2026. gada 12. janvāra)
Hlorīdi
Hlorīti (piemēro no 2026. gada 12. janvāra)
Hroms
Hroms (pārejas perioda norma)
Indikatīvā doza
Kadmijs
Koliformas baktērijas
Krāsa
Mangāns
Mikrocistīns-LR (piemēro no 2026. gada 12. janvāra)
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C
Nātrijs
Niķelis
Nitrāti
Nitrīti
Oksidējamība (KMnO4)
Pesticīdi (atsevišķi)
Pesticīdi (kopā)
PFAS (kopā)
PFAS (summa)
Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži
Radons
Selēns
Selēns (atkāpes vērtība)
Smarža
Sulfāti
Svins
Svins (pārejas perioda norma)
Tetrahloretēns un trihloretēns
Trihalogēnmetāni (kopā)
Tritijs (nosaka uzsākot jaunu urbumu)
Urāns
Ūdeņraža jonu koncentrācija
Varš
Vinilhlorīds
Zarnu enterokoki
Kopējais organiskais ogleklis (TOC)
17-beta-estradiols (kontrolsaraksts)
Nonilfenols (kontrolsaraksts)

## Normas
Rādītāja nosaukums | Norma (no) | Norma (līdz) | Mērvienība
1,2-dihloretāns | 3 |  | μg/L
Akrilamīds | 0.1 |  | μg/L
Alumīnijs | 0.2 |  | mg/L
Amonijs | 0.5 |  | mg/L
Antimons | 10 |  | μg/L
Arsēns | 10 |  | μg/L
Benzo(a)pirēns | 0.01 |  | μg/L
Benzols | 1 |  | μg/L
Bisfenols A (piemēro no 2026. gada 12. janvāra) | 2.5 |  | μg/L
Bors | 1.5 |  | mg/L
Bors (atkāpes vērtība) | 2.4 |  | mg/L
Bromāti | 10 |  | μg/L
Cianīdi | 50 |  | μg/L
Clostridium perfringens | 0 |  | 100ml
Duļķainība | 3 |  | NTU
Dzelzs | 200 |  | μg/L
Dzīvsudrabs | 1 |  | μg/L
Elektrovadītspēja | 2500 |  | μS/cm 20 °C
Epihlorhidrīns | 0.1 |  | μg/L
Escherichia coli | 0 |  | 100 ml
Fluorīdi | 1.5 |  | mg/L
Garša | Pieņemama
Halogēnetiķskābes (HAA5) (piemēro no 2026. gada 12. janvāra) | 60 |  | μg/L
Hlorāti (piemēro no 2026. gada 12. janvāra) | 0.25 |  | mg/L
Hlorīdi | 250 |  | mg/L
Hlorīti (piemēro no 2026. gada 12. janvāra) | 0.25 |  | mg/L
Hroms | 50 |  | μg/L
Hroms (pārejas perioda norma) | 25 |  | μg/L
Indikatīvā doza | 0.1 |  | mSv/gadā
Kadmijs | 5 |  | μg/L
Koliformas baktērijas | 0 |  | 100 ml
Krāsa | Pieņemama
Mangāns | 50 |  | μg/L
Mikrocistīns-LR (piemēro no 2026. gada 12. janvāra) | 1 |  | μg/L
Mikroorganismu koloniju skaits (KVV) 22 °C | 1000 |  | ml
Nātrijs | 200 |  | mg/L
Niķelis | 20 |  | μg/L
Nitrāti | 50 |  | mg/L
Nitrīti | 0.5 |  | mg/L
Oksidējamība (KMnO4) | 5 |  | mg/L O2
Pesticīdi (atsevišķi) | 0.1 |  | μg/L
Pesticīdi (kopā) | 0.5 |  | μg/L
PFAS (kopā) | 0.5 |  | μg/L
PFAS (summa) | 0.1 |  | μg/L
Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži | 0.1 |  | μg/L
Radons | 100 |  | Bq/L
Selēns | 20 |  | μg/L
Selēns (atkāpes vērtība) | 30 |  | μg/L
Smarža | Pieņemama
Sulfāti | 250 |  | mg/L
Svins | 10 |  | μg/L
Svins (pārejas perioda norma) | 5 |  | μg/L
Tetrahloretēns un trihloretēns | 10 |  | μg/L
Trihalogēnmetāni (kopā) | 100 |  | μg/L
Tritijs (nosaka uzsākot jaunu urbumu) | 100 |  | Bq/L
Urāns | 30 |  | μg/L
Ūdeņraža jonu koncentrācija | 6.5 | 9.5
Varš | 2 |  | mg/L
Vinilhlorīds | 0.5 |  | μg/L
Zarnu enterokoki | 0 |  | 100 ml
Kopējais organiskais ogleklis (TOC) | Bez īpašām izmaiņām
17-beta-estradiols (kontrolsaraksts) | 1 |  | ng/L
Nonilfenols (kontrolsaraksts) | 300 |  | ng/L

## Atbilžu_varianti
Jā | līdz 10 000 m3/dienā
Nē | virs 10 000 m3/dienā